## Slide 1: Збір і підготовка нафтопромислової продукції
Лекція
Резервуарний парк товарної нафти

## Slide 2: Найбільш поширені резервуари
Найбільш поширені сталеві вертикальні циліндрові нафтові резервуари, які призначені для експлуатації в районах з вітровим навантаженням до 980 Па, сніговим навантаженням до 1960 Па і температурою до -65°С. Вони виготовляються місткістю від 100 до 100 000 м3 і можуть мати стаціонарний, плаваючий або дихаючий дахи. Для зберігання більшості нафт і нафтопродуктів (що мають при температурі 37,8°С тиск насиченої пари до 2,67•104 Па) використовують резервуари із стаціонарним дахом, що опирається на корпусі (сферичний дах) або, на центральній стійці-опорі (конічний дах). Резервуари місткістю від 100 до 5000 м3 виготовляють з конічним дахом, від 10 000 до 30 000 м3 - із сферичним дахом, виконаним з радіальних щитів.

## Slide 3: Наземний стальний резервуар
Розміщення обладнання на наземному сталевому резервуарі: 1 – світловий люк; 2 – вентиляційний патрубок; 3 – вогневий запобіжник; 4 –дихальний клапан; 5 – замірний люк; 6 – покажчик рівня; 7 –люк-лаз; 8 – сифонний кран ; 9 – підйомна труба; 10 – закривка; 11 – шарнір; 12 – приймально-роздавальні патрубки; 13 – перепускний пристрій; 14 – пристрій для керування підйомною трубою; 15 – пристрій для керування закривкою; 16 – роликовий блок

## Slide 4: Обладнання резервуарів
Для проведення операцій із прийому, зберігання та відпуску сирої та товарної нафти резервуари обладнують спеціальною гарнітурою й арматурою.
Обладнання резервуарів повинно забезпечувати правильну і безпечну їх експлуатацію:
1) наповнення та спорожнення резервуарів;
2) вимірювання рівня нафти;
3) відбір проб нафти;
4) зачищення і ремонт резервуарів;
5) відстоювання нафти й видалення підтоварної води;
6) підтримку тиску в резервуарі в безпечних межах.

## Slide 5: Втрати в резервуарах
Під «великим диханням» розуміється витіснення парів назовні або підсмоктування повітря всередину резервуара при зміні в ньому рівня рідини (при наповненні і спорожненні).
Під «малим диханням» розуміється витіснення парів назовні або підсмоктування повітря всередину резервуара при зміні температури в його газовому просторі під впливом зміни температури середовища (при незмінному рівні рідини).

## Slide 6: Резервуар з плаваючим дахом
1 — затвор, що ущільнює зазор між корпусом резервуара і плаваючим дахом;
2 — плаваючий дах;
3 — сифонна трубка для спускання зливових вод;
4 — сходи для огляду даху;
5 — сходи для підйому до плаваючого даху; 6 — шарнірна труба для спуску води;
7 — введення нафти в резервуар

## Slide 7: Замір кількості і якості товарної нафти
1 - товарні резервуари; 2 - підпірний насос; 3 - вологомір; 4 - солемір; 5 і 6 - відсікачі; 7 - нафтова лінія; 8 - гідропривід; 9 - фільтр; 10 - радіоізотопний вимірювач густини; 11 - витратомір;

## Slide 8: Принцип дії автоматизованої замірної установки кількості і якості товарної нафти
Установка «Рубін-2м» призначена для вимірювання кількості товарної нафти перед подачею в магістральний нафтопровід. З установки підготовки нафти (УПН) подається в герметизовані резервуари 1 з них забирається підпірним насосом 2 і проганяється по автоматичному вологоміру 3 і солеміру 4. Якщо вміст води і солей в нафті вище норми, то зонд волагоміра 3 видає аварійний сигнал в блок місцевої автоматики БМА, і за допомогою гідроприводу 8 відсікач 5 перекриває лінію товарної нафти; одночасно відсікач 6 відкриває лінію некондиційної нафти, яка повертається з лінії 7 на повторну підготовку в УПН. При припиненні надходження аварійного сигналу з вологоміра 3 або солеміра 4 відсікач 5 відкривається, а відсікач 6 закривається. Потік товарної нафти проходить фільтр 9, потім радіоізотопний вимірювач густини 10, звідки надходить в турбінний витратомір 11, в якому обертається турбінка з кутовий швидкістю, пропорційною лінійної швидкості потоку. Обертання турбіни перетвориться в електричні імпульси, що надходять в БМА - рахункове пристрій об'ємної кількості товарної нафти. Потім величини обсягів товарної нафти автоматично множаться на показання вимірювача густини 10 з урахуванням температурної поправки, що видається автоматичним термометром 12, і фіксуються на витратомірі 11, встановленому на лицьовій панелі блоку.

## Slide 9: Очищення нафтових резервуарів